| - ZESTAWIENIE - MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE - OKRES WYMAGANEJ GWARANCJI: 24 MIESIĄCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ELEMENT | OPIS | ILOŚĆ [SZT] [KPL] | CENA JEDNOSTKOWA OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ (brutto) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA RAZEM (brutto) |
| a | b | c | d | e | f = (kol. d x kol. e) |
| 1 | Agregat prądotwórczy w obudowie zewnętrznej o mocy znamionowej w przedziale 20-40 kW | - Agregat w obudowie zewnętrznej, przystosowany do transportu przy pomocy wózka widłowego, dźwigiem, HDS – na pasach, widłach lub łańcuchach. Powinien być wyprodukowany w UE i posiadać oznaczenie CE. Koszt agregatu wraz z kosztem transportu do Urzędu Gminy Mszana (adres: ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana, woj. śląskie) Moc znamionowa w przedziale: 20-40 kW; Częstotliwość: 50 Hz; Napięcie: 230/400 V; Agregat wyposażony w system kontroli i stabilizacji napięcia (pełna stabilizacja napięcia, tzw. pełny sinus); Wyposażony w układ SZR Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów; Paliwo: olej napędowy; Emisja spalin: Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1628, które reguluje limity emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych dla silników spalinowych zainstalowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM) Pojemność zbiornika paliwa: min. 80 l; Agregat w obudowie wyciszonej, głośność LWA max. 97dB Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich; Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne, rama dodatkowo izolowana od podłoża za pomocą podkładek gumowych, przykręcanych do ramy, z możliwością regulacji wysokości (poziomowania) Wyłączenie agregatu przy ilości 5% paliwa, alarm poziomu paliwa przy 15% ilości paliwa w zbiorniku Instrukcja obsługi w języku polskim Wyposażenie agregatu: - sterownik, - wyłącznik sterownika, - wyłącznik agregatu, - skrzynka odbioru mocy z gniazdami oraz wtyczką potrzeb własnych agregatu, - sygnalizator dźwiękowy awarii, przycisk awaryjnego zatrzymania, - akumulator rozruchowy, - ładowarka akumulatora, - świece żarowe, - grzałka silnika z termostatem, - olej silnikowy, - zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy, - wskaźnik poziomu paliwa, - tłumik spalin z kompensatorem drgań, - płyn chłodzący, - zawór spustowy płynu chłodniczego, - wibroizolatory drgań silnika i prądnicy, - uchwyty załadunkowe, Wymagania dodatkowe: Wykonanie próby rozruchowej agregatu w dniu roboczym. Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta – całkowity koszt przeglądów należy wliczyć do ceny urządzenia Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Koszt dojazdu serwisu, koszt materiałów eksploatacyjnych, zużytych w okresie gwarancji, Wykonawca wlicza do kosztu urządzenia. Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych, kartę gwarancyjną agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową i kartą katalogową oraz instrukcję obsługi w języku polskim. | 1 | 0,00zł | 0,00zł |
|  | OGÓŁEM BRUTTO: |  |  |  | 0,00 zł |

UWAGA!  Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

……………………………………….

podpis elektroniczny